## модуль цифрового входа
Модель № | SM1221 DI8x24В DC | SM1221 DI16x24В DC
Номер заказа | H7 221-1BF32-0XB0 | H7 221-1BH32-0XB0
Изображение | =DISPIMG("ID_C5DE68D0134E4885944C3A7C5F0EF654",1)
Описание продукта | Модуль дискретных входов DI8 x 24В DC, тип подключения NPN/PNP | Модуль дискретных входов DI16 x 24В DC, тип подключения NPN/PNP
Стандарт
Размеры (Ш×В×Г) | 45×100×75 мм
Потребляемая мощность | 1.5 Вт | 2.5 Вт
Потребляемый ток (шина SM) | 105 мА | 130 мА
Потребляемый ток (24В DC) | 4 мА на каждую используемую точку ввода
Цифровой вход
Количество входных точек | 8 | 16
Тип входа | Тип с открытым коллектором / Тип с замыканием на источник
Номинальное напряжение | 24 В DC, 4 мА (номинальное значение)
Допустимое постоянное напряжение | Макс. 30 В DC
Импульсное напряжение (макс.) | 35 В DC, в течение 0.5 сек
Сигнал лог. 1 (мин.) | 15 В DC при 2.5 мА
Сигнал лог. 0 (макс.) | 5 В DC при 1 мА
Оптическая изоляция (между полевыми и логическими цепями) | 500 В AC, в течение 1 мин
Группа изоляции | 2 | 4
Время фильтрации | 0,2 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 6,4 / 12,8 мс (на выбор; 4 входа образуют одну группу)

## модуль цифрового выхода
Модель № | SM1222 DQ8x24В DC | SM1222 DQ16x24В DC | SM1222 DQ8xР | SM1222 DQ16xР
Номер заказа | H7 222-1BF32-0XB0 | H7 222-1BH32-0XB0 | H7 222-1HF32-0XB0 | H7 222-1HH32-0XB0
Изображение | =DISPIMG("ID_C7A61E42420A4FDFA86BFE1EE645F3AF",1)
Описание продукта | Модуль цифрового выхода DQ8 x 24В DC, транзисторный | Модуль цифрового выхода DQ16 x 24В DC, транзисторный | Модуль цифрового выхода DQ8, релейный | Модуль цифрового выхода DQ16, релейный
Стандарт
Размеры (Ш×В×Г) | 45x100x75 мм
Потребляемая мощность | 1.5 Вт | 2.5 Вт | 4.5 Вт | 8.5 Вт
Потребляемый ток (шина SM) | 120 мА | 140 мА | 120 мА | 135 мА
Потребляемый ток (24В DC) | 50 мА | 100 мА | Ток катушки каждого реле составляет 11 мА
Цифровой выход
Количество выходных точек | 8 | 16 | 8 | 16
Тип выхода | Твердотельный MOSFET (тип исток) |  | Реле, сухой контакт
Диапазон напряжения | 20,4 - 28,8 В постоянного тока |  | 5-30В DC или 5-250В AC
Сигнал логической «1» при максимальном токе | Минимум 20 В постоянного тока |  | -
Сигнал логического «0» при нагрузке 10 кОм | Максимум 0,1 В постоянного тока |  | -
Максимальный электрический ток | 0,5 А |  | 2A
Нагрузка лампы | 5 Вт |  | 30Вт DC / 200Вт AC
Ток утечки каждого канала | Максимальный ток утечки 10 мкА |  | -
Импульсный ток | 8 А, максимальная продолжительность 100 мс |  | 7А при замкнутом контакте
Гальваническая развязка (со стороны полевого устройства и логики) | 500 В переменного тока, продолжительность 1 минута |  | 1500В AC, выдержка 1 мин (катушка и контакт) Отсутствует (катушка и логическая часть)
Группа изоляции | 1 |  | 2 | 4
Максимальный ток каждого общего терминала | 4A | 8A | 10A
Задержка переключения | Время переключения от размыкания к замыканию (макс): 50 мкс; время переключения от замыкания к размыканию (макс): 200 мкс» |  | До 10 мс
Механический ресурс (без учета отказов) | - |  | 10 000 000 циклов размыкания/замыкания
Срок службы при номинальной нагрузке | - |  | 100 000 циклов размыкания/замыкания
Поведение в режиме RUN-STOP | предыдущее значение или значение замены (по умолчанию 0)

## модуль цифрового ввода-вывода
Модель № | SM1223 DI8x24В DC &DQ8x24В DC | SM1223 DI16x24В DC &DQ16x24В DC | SM1223 DI8x24В DC &DQ8xР | SM1223 DI16x24В DC &DQ16xР
Номер заказа | H7 223-1BH32-0XB0 | H7 223-1BL32-0XB0 | H7 223-1PH32-0XB0 | H7 223-1PL32-0XB0
Изображение | =DISPIMG("ID_043E18872EAD48ACAB560E781F64149F",1)
Описание продукта | Цифровой входной и выходной модуль DI8 x 24 В DC типа sinking/sourcing и DQ8 x 24 В DC, транзисторный выход | Цифровой входной и выходной модуль DI16 x 24 В DC типа sinking/sourcing и DQ16 x 24 В DC, транзисторный выход | Цифровой входной и выходной модуль DI8 x 24 В DC типа sinking/sourcing и DQ8 с релейным выходом, релейный выход | Цифровой входной и выходной модуль DI16 x 24 В DC типа sinking/sourcing и DQ16 с релейным выходом, релейный выход
Стандарт
Размеры (Ш×В×Г) | 45x100x75 мм | 70x100x75 мм | 45x100x75 мм | 70x100x75 мм
Потребляемая мощность | 2.5 Вт | 4.5 Вт | 5.5 Вт | 10 Вт
Потребляемый ток (шина SM) | 145 мА | 185 мА | 145 мА | 180 мА
Потребляемый ток (24В DC) | отребление тока на каждой используемой входной точке: 4 мА |  | Потребление тока на каждой используемой входной точке: 4 мА, на каждой используемой релейной катушке: 11 мА
Цифровой вход
Количество входных точек | 8 | 16 | 8 | 16
Тип входа | Тип подключения: NPN/PNP
Импульсное перенапряжение | 35 В DC, в течение 0.5 с
Сигнал лог. 1 (мин.) | 15 В DC при 2.5 мА
Сигнал лог. 0 (макс.) | 5 В DC при 1 мА
Оптическая изоляция (со стороны поля и логики) | 500 В AC, в течение 1 мин
Группа изоляции | 2
Время фильтрации | （optional, 4 inputs form one group） 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4 и 12.8 мс (на выбор, 4 входа в одной группе)
Цифровой выход
Количество выходных точек | 8 | 16 | 8 | 16
Тип выхода | Твердотельный MOSFET (тип с источником тока) |  | Реле, сухой контакт
Диапазон напряжения | 20,4 - 28,8 В постоянного тока |  | 5–30 В DC или 5–250 В AC
Сигнал лог. 1 при макс. токе | мин. 20 В DC |  | -
Сигнал лог. 0 при нагрузке 10 кОм | макс. 0,1 В DC |  | -
Максимальный ток | 0.5A |  | 2A
Нагрузка лампы | 5 Вт |  | 30 Вт DC / 200 Вт AC
Ток утечки каждой точки | макс. 10 мкА |  | -
Импульсный ток | 8 А, макс. длительность 100 мс |  | 7 А при замкнутом контакте
Гальваническая развязка (полевой и логический уровни)) | 500 В AC, выдержка 1 мин |  | 1500 В AC, выдержка 1 мин (катушка и контакт); нет (катушка и логика)
Группа изоляции | 1 |  | 2 | 4
Ток каждой общей клеммы (макс.) | 4A | 8A | 10A | 8A
Задержка переключения | от размыкания до замыкания (макс.): 50 мкс; от замыкания до размыкания (макс.): 200 мкс |  | до 10 мс
Механический ресурс (не под нагрузкой) | - |  | 10 000 000 циклов замыкания/размыкания
Срок службы при номинальной нагрузке | - |  | 100 000 циклов замыкания/размыкания
Поведение при RUN-STOP | предыдущее значение или заменяющее значение (по умолчанию — 0)

## модуль аналогового входа
Модель № | SM1231 AI4 x 13 бит | SM1231 AI8 x 13 бит | SM1231 AI4 x 16 бит
Номер заказа | H7 231-4HD32-0XB0 | H7 231-4HF32-0XB0 | H7 231-5ND32-0XB0
Изображение | =DISPIMG("ID_8BE94A18EC184813A5AA6CEDC132C9AA",1)
Описание продукта | Модуль аналогового ввода AI4 x 13 бит | Модуль аналогового ввода AI8 x 13 бит | Модуль аналогового ввода AI4 x 16 бит
Стандарт
Размеры (Ш×В×Г) | 45x100x75 мм
Потребляемая мощность | 2.2 Вт | 2.3 Вт | 2.0 Вт
Потребляемый ток (шина SM) | 80 мА | 90 мА | 80 мА
Потребляемый ток (24В DC) | 45 мА |  | 65 мА
Аналоговый вход
Количество входных каналов | 4 | 8 | 4
Тип входа | напряжение или ток (дифференциальный): 2 канала можно объединить в одну группу |  | Voltage or current (differential)
Диапазон входного сигнала | ±10В, ±5В, ±2,5В или 0－20мА |  | ±10В, ±5В, ±2,5В, ±1,25В, 0－20мА или 4－20мА
Полный диапазон (цифровое значение) | -27648—27648
Диапазон перенапряжения/пониженного напряжения (цифровое значение) | Напряжение: 32,511－27,649/-27,649 － -32,512 Ток: 32,511－27,649/0 － -4,864 |  | Напряжение: 32,511－27,649/-27,649 － -32,512 Ток: 32,511－27,649/0 － -4,864 4－20 мА: 32511－27,649/-1 － -4,864
Overflow/Underflow (Data Word） | Напряжение: 32,767－32,512/-32,513 － -32,768 Ток: 32,767－32,512/-4865 － -32,768 |  | Напряжение: 32,767－32,512/-32,513 － -32,768 Ток 0－20 мА: 32,767－32,512/-4,865 － -32,768 4－20 мА: 32,767－32,512/-4,865 － -32,768
Формат данных | 12 бит + сигнальные биты |  | 15 бит + сигнальные биты
Максимальное допустимое напряжение/ток | ±60В/±40мА
Уровень сглаживания | Без сглаживания, слабое, среднее, сильное
Подавление помех | 400, 60, 50 или 10 Гц
Гальваническая развязка (поле/логика) | Отсутствует
Точность (25℃/0-55℃) | полный диапазон ±0.1%/±0.2% |  | полный диапазон ±0.1%/±0.3%
Диапазон рабочих сигналов | сигнал + напряжение общего режима должно быть <+12В и >-12В
Диагностика: Переполнение/недостаток | Поддерживается
Обрыв цепи (только токовый режим) | не применяется |  | Только диапазон 4–20 мА (если вход ниже -4,164; 1,0 мА)

## модуль аналогового выхода
Модель № | SM1232 AQ2 x 14 бит | SM1232 AQ4 x 14 бит
Номер заказа | H7 232-4HB32-0XB0 | H7 232-4HD32-0XB0
Изображение | =DISPIMG("ID_23285AAF899A448596F4BFDF271FBE6E",1)
Описание продукта | Модуль аналогового выхода AQ2 x 14 бит | Модуль аналогового выхода AQ4 x 14 бит
Стандарт
Размеры (Ш×В×Г) | 45x100x75 мм
Потребляемая мощность | 1.5 Вт
Потребляемый ток (шина SM) | 80 мА
Потребляемый ток (24В DC) | 45 мА (без нагрузки)
Аналоговый выход
Количество выходных каналов | 2 | 4
Тип выхода | Напряжение или ток
Диапазон выходного сигнала
Токовый выход | 0–20 мА или 4–20 мА
Выход по напряжению | ±10 В
Формат слова данных
Напряжение | -27648—27648
Ток | 0-27648
Разрешающая способность
Режим напряжения | 14 бит
Режим тока | 13 бит
Максимально допустимое напряжение | ±60 В
Изоляция (полевой и логический уровни) | 500 В переменного тока
Точность (25℃ / 0–55℃) | полный диапазон ±0,3% / ±0,6%
Время стабилизации | Напряжение: 300 мкс (R), 750 мкс (1 мкФ); Ток: 600 мкс (1 мГн), 2 мс (10 мГн)
Нагрузка (сопротивление) | Напряжение: ≥ 1000 Ом; Ток: ≤ 600 Ом
Состояние выхода в режиме STOP | предыдущее значение или заданное значение (по умолчанию 0)
Диагностика
Переполнение/недополнение | поддерживается
Режим напряжения: короткое замыкание на землю | поддерживается
Режим тока: обрыв цепи | поддерживается

## Модуль аналогового ввода-вывода
Модель № | SM1234 AI4 x 13 бит & AQ2 x 14 бит
Номер заказа | H7 234-4HE32-0XB0
Изображение | =DISPIMG("ID_D580B772DB7E413390E5FBECF4EE06F1",1)
Описание продукта | Модуль аналогового ввода/вывода AI4 + AQ2, вход: 13 бит
Стандарт
Размеры (Ш×В×Г) | 45x100x75 мм
Потребляемая мощность | 2 Вт
Потребляемый ток (шина SM) | 80 мА
Потребляемый ток (24В DC) | 60 мА (без нагрузки)
Аналоговый ввод
Количество входных каналов | 4
Тип входного сигнала | напряжение или ток (дифференциальный): 2 канала могут быть объединены в группу
Диапазон входного сигнала | ±10В, ±5В, ±2,5В, 0–20 мА или 4–20 мА
Полный диапазон (слово данных) | -27648-27648
Диапазон перенапряжения/недонапряжения (слово данных) | Напряжение: 32,511－27,649/-27,649 － -32,512 Ток: 32,511－27,649/0 － -4864
Переполнение/недополнение (слово данных) | Напряжение:: 32,767－32,512/-32,513 － -32,768 Ток:: 32,767－32,512/-4865 － -32,768
Разрешающая способность | 12 бит + сигнальные биты
Максимальное допустимое напряжение/ток | ±60 В / ±40 мА
Точность (25℃ / 0–55℃) | полный диапазон ±0,1 % / ±0,2 %
Время аналого-цифрового преобразования | 625 мкс (при 400 Гц — подавление)
Рабочий диапазон сигнала | сигнал + напряжение общего режима должно быть < +12 В и > -12 В
Подавление сигнала общего режима | 40 дБ, постоянный ток – 60 Гц
Аналоговый выход
Количество выходных каналов | 2
Тип выхода | Напряжение или ток
Диапазон выходного сигнала | ±10В, 0–20 мА или 4–20 мА
Токовый выход | 0–20 мА или 4–20 мА
Выход по напряжению | ±10 В
Формат слова данных
Напряжение | -27648-27648
Ток | 0-27648
Разрешающая способность
Режим напряжения | 14 бит
Режим тока | 13 бит
Максимально допустимое напряжение | ±60 В
Изоляция (полевой и логический уровни) | 500 В переменного тока
Точность (25℃ / 0–55℃) | полный диапазон ±0,3% / ±0,6%
Время стабилизации | Напряжение: 300 мкс (R), 750 мкс (1 мкФ); Ток: 600 мкс (1 мГн), 2 мс (10 мГн)
Нагрузка (сопротивление) | Напряжение: ≥ 1000 Ом; Ток: ≤ 600 Ом
Состояние выхода в режиме STOP | предыдущее значение или заданное значение (по умолчанию — 0)
Диагностика
Переполнение/недополнение | поддерживается
Режим напряжения: короткое замыкание на землю | поддерживается
Режим тока: обрыв цепи | поддерживается

## Модуль измерения температуры
Модель № | SM1231 AI4 x 16 бит TC | SM1231 AI8 x 16 бит TC | SM1231 AI4 x 16 бит РТД | SM1231 AI8 x 16 бит РТД
Номер заказа | H7 231-5QD32-0XB0 | H7 231-5QF32-0XB0 | H7 231-5PD32-0XB0 | H7 231-5PF32-0XB0
Изображение | =DISPIMG("ID_1DDA20CADD2444E2860A3825626AFAAA",1) |  |  | =DISPIMG("ID_DC8961350E824ADAAEBE94B38E6A0201",1)
Описание продукта | Модуль аналогового ввода AI4 x TC (термопары) | Модуль аналогового ввода AI8 x TC (термопары) | Модуль аналогового ввода AI4 x RTD (термосопротивления) | Модуль аналогового ввода AI8 x RTD (термосопротивления)
Стандарт
Размеры (Ш×В×Г) | 45x100x75 мм |  |  | 70 x 100 x 75 мм
Потребляемая мощность | 1.5 Вт
Потребляемый ток (шина SM) | 80 мА |  |  | 90 мА
Потребляемый ток (24В DC) | 40 мА
Аналоговый ввод
Количество входных каналов | 4 | 8 | 4 | 8
Тип входного сигнала | TC |  | РТД и сопротивление
Тип | J, K, T, E, R, S, B, N, C, TXK/XK(L), Диапазон напряжения: ±80 мВ |  | Платина (Pt), медь (Cu), никель (Ni), LG-Ni или сопротивление
Разрешающая способность
температура | 0,1 ºC / 0,1 ºF
сопротивление | 15 бит + сигнальные биты
Напряжение: | макс. ±60 В
Изоляция | 500 В переменного тока
Подавление шума | 85 дБ при 10/50/60/400 Гц
Межканальная изоляция | 120 В переменного тока |  | отсутствует
Подавление сигнала общего режима | >120 дБ при 120 В |  | >120 дБ
Повторяемость | ±0,05 % от шкалы
Погрешность измерения холодного спая | ±1,5 ºC |  | —
Сопротивление кабеля | макс. 100 Ом |  | 20 Ом, 2,7 Ом для 10-омных RTD
Диагностика: переполнение/недополнение | поддерживается
Обрыв цепи | поддерживается